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录
尊敬的北京银行南京分行：
为了确保贵行及下属支行的IT机房UPS系统安全、可靠的运行，我公司于 2024年12月份对贵行UPS系统进行了巡检，目的在于检测当前环境下UPS系统的运行、参数、安全等情况。 
UPS系统概况： 
	序号
	网点名称
	安装位 置
	主机品牌/型号
	序列号
	主机安装日期
	蓄电池品牌/型号
	蓄电池数量
	蓄电池编码
	蓄电池安装日期
	负载比例
	放电时长
	运行状况

	1
	中山南路支行
	机房
	科士达10KVA
	--
	2021年4月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	211031E116K
	2021年4月
	12%
	10分钟
	设备运行正常

	2
	太平北路支行
	机房
	科华FR-UK3115
	500120102306F8400027
	2015年9月
	科华12V/100AH
	16节*1组
	02203541
	2023年6月
	15%
	10分钟
	设备运行正常，主机使用年限久建议更换

	3
	江东中路支行
	机房
	科士达10KVA
	110419410D11080900001
	2023年5月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	22E11ZKDNBZE2
	2023年5月
	12%
	10分钟
	设备运行正常

	4
	雨花支行
	机房
	科华KR1110
	--
	2020年9月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	191202
	2020年9月
	10%
	10分钟
	UPS主机运行正常

	5
	仙林支行
	机房
	科华KR1110
	--
	2018年8月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	240808
	2024年10月
	18%
	10分钟
	设备运行正常

	6
	草场门支行
	机房
	科华KR1110
	--
	2018年10月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	230114E11Z1P
	2023年6月
	28%
	10分钟
	设备运行正常

	7
	大光路支行
	机房
	科华KR1110
	--
	2018年1月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	230131E11Z5
	2023年6月
	17%
	10分钟
	设备运行正常

	8
	江北新区支行
	机房
	科华KR1110
	50C110116103GA300002
	2015年10月
	科华12V/100AH
	16节*1组
	03041974
	2022年5月
	20%
	10分钟
	设备运行正常

	9
	江宁支行
	机房
	科华KR1110
	--
	2020年8月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	200728E111M5KDBZ4
	2020年8月
	19%
	15分钟
	设备运行正常

	10
	高淳支行
	机房
	科士达 M15KVA
	110010282670688200001
	2016年8月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	230201E11Z5P
	2023年9月
	16%
	10分钟
	设备运行正常

	11
	桥北支行
	机房
	科华KR1110
	--
	2017年8月
	科华12V/100AH
	16节*1组
	03041876
	2022年5月
	28%
	10分钟
	设备运行正常

	12
	锦上园社区支行
	机房
	科华KR6000
	--
	2017年9月
	科华12V/100AH
	16节*1组
	03050323
	2023年8月
	20%
	10分钟
	设备运行正常

	13
	凤栖苑社区支行
	机房
	科华KR6000
	--
	2017年9月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	240808
	2024年10月
	15%
	15分钟
	设备运行正常

	14
	海峡城社区支行
	机房
	科华KR6000
	--
	2018年5月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	230201E
	2023年6月
	11%
	15分钟
	设备运行正常

	15
	江宁开发区支行
	机房
	科士达 10KVA
	110417753B56889800001
	2021年10月
	科士达12V/100AH
	16节*2组
	210220E11T6KDBZ4
	2021年10月
	16%
	15分钟
	设备运行正常

	16
	丰富路支行
	机房
	科华FR-UK3110
	500120102308F3400011
	2015年6月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	230203E11TPDNBZD
	2023年6月
	10%
	10分钟
	设备运行正常，主机使用年限久建议更换

	17
	枫情水岸社区支行
	机房
	科华KR6000
	--
	2017年9月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	240808
	2024年10月
	18%
	10分钟
	设备运行正常

	18
	银城街社区支行
	机房
	科华KR6000
	--
	2018年1月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	220920E11ZIP
	2023年6月
	12%
	10分钟
	设备运行正常

	19
	复地宴南都小微支行
	机房
	科华KR6000
	--
	2019年2月
	科士达12V/100AH
	16节*1组
	[bookmark: _GoBack]240808
	2024年10月
	12%
	10分钟
	设备运行正常

	20
	北京西路支行
	机房
	科士达10KVA
	--
	2020年1月
	科士达12V100AH
	16节*1组
	201101E11M6KDBZE
	2020年1月
	18% 
	10分钟
	设备运行正常

	21
	涟城社区支行
	机房
	科士达10K
	1100144846B5386300010
	2016年12月
	科士达12V100AH
	16节*1组
	240808
	2024年10月
	6%
	10分钟
	设备运行正常


巡检结论：
玄武支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；
太平北路支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；
中海凤凰熙岸支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；
雨花支行：UPS主机运行正常，蓄电池有1节吐酸，建议更换；
丰富路支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；
各支行网点UPS设备及蓄电池组工作运行正常。
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