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录
尊敬的北京银行南京分行：
为了确保贵行机房UPS系统安全、可靠的运行，我公司于 2025年2月份对贵行UPS系统进行了巡检，目的在于检测当前环境下UPS系统的运行、参数、安全等情况。
UPS系统概况：  
	序号
	网点名称
	安装位 置
	主机品牌/型号
	序列号
	主机安装日期
	蓄电池品牌/型号
	蓄电池数量
	蓄电池编码
	蓄电池安装日期
	负载比例
	放电时长
	运行状况

	1
	南京分行消控室
	机房
	科华YTG3130
	551201153780N7400018
	2022年12月
	科华12V/100AH
	32节*2组
	11220722
	2022年12月
	8%
	/
	设备运行正常


巡检结论：
    UPS和蓄电池工作正常。

 

尊敬的北京银行南京分行：
为了确保贵行安保机房UPS系统安全、可靠的运行，我公司于 2025年2月份对贵行UPS系统进行了巡检，目的在于检测当前环境下UPS系统的运行、参数、安全等情况。
UPS系统概况：  
	序号
	网点名称
	安装位 置
	主机品牌/型号
	          序列号
	主机安装日期
	蓄电池品牌/型号
	蓄电池数量
	蓄电池编码
	蓄电池安装日期
	负载比例
	放电时长
	运行状况

	[bookmark: _Hlk198802061]1
	南京分行保卫机房
	机房
	台达GES-NT100K
	I10017A00026WT
	/
	科华12V/200AH
	87节
	11D3B402140226
	2023年6月
	33%
	/
	设备运行正常

	
	
	
	台达HPH-30K
	Z0X20C00116WY
	/
	科华12V/100AH
	160节
	11D3B403170310
	2023年6月
	17%
	/
	设备运行正常

	2
	大光路支行监控机房
	机房
	科华YTR3310-J
	551101213120L9100013
	2020年
	科华（精卫）12V100AH
	32节
	Z3D9B112130673
	2020年10月
	5.5%
	10分钟
	设备运行正常

	3
	中山南路支行监控机房
	机房
	山特10KS（6G)
	E426A0213190006 (9104-32677)
	/
	CSTK
12V100AH
	32节
	211102A9Q6Q6
	/
	10%
	--
	设备运行正常

	4
	江宁支行监控机房
	机房
	科华YTR3310-J
	551101213120L7100027
	2020年8月
	科华（精卫）12V100AH
	32节
	3C20515100
	2020年8月
	0%
	10分钟
	设备运行正常

	5
	江宁开发区支行监控机房
	机  房
	科华YTR3310-J
	551101265390LB100035
	2021年10月
	科华（精卫）12V100AH
	32节
	01090178
	2021年10月
	0%
	10分钟
	设备运行正常

	6
	江东中路支行监控机房
	机房
	科华YTR3310-J
	501101265390NA100029
	2023年5月
	科华12V100AH
	32节
	12170002
	2023年5月
	0%
	10分钟
	设备运行正常

	7
	北京西路支行监控机房
	机房
	科华YTR3310-J
	551101213120KC200019
	2020年
	科华（精卫）12V100AH
	32节
	11D3B112040037
	2020年
	1% 
	10分钟
	设备运行正常

	8
	雨花支行监控机房
	机房
	科华
YTR1110
	50A110117517L515100077
	2020年9月
	科华（精卫）12V100AH
	32节
	3C202031496D1
	2020年9月
	13%
	10分钟
	设备运行正常

	9
	玄武支行监控机房
	机房
	科华
YTR3310
	551101262090N7100012
	2022年8月
	力宝12V100AH
	32节
	20220806
	2022年8月
	10%
	15分钟
	UPS工作正常，蓄电池年老化内阻偏高建议更换

	10
	南通分行
	安保中心
	山特
3C10KS
	17122246680027
	2019.11
	SUVEOM
12V100AH
	16节*2组
	1901A677
	2019.11
	25%
	10分钟
	UPS工作正常，蓄电池内阻增大、电池放电电压下降很快，使用近5年，建议更换

	
	
	
	山特
3KVA
	19022822820057
	2019.11
	SUVEOM
12V100AH
	8节*1组
	1901A677
	2019.11
	25%
	10分钟
	UPS工作正常，蓄电池内阻偏大，使用已近5年，建议更换

	11
	南通海门支行
	机房
	科华
10KVA
	551101265390N8100025
	2022年9月
	科华12V100AH
	32节
	11251590
	2022年9月
	0%
	10分钟
	设备运行正常


中山南路支行监控机房：UPS工作正常，蓄电池老化内阻偏高建议更换；
玄武支行监控机房：UPS工作正常，蓄电池老化内阻偏高建议更换；
南通分行安保中心机房：UPS工作正常，蓄电池使用超过5年，建议更换；
其它各支行网点UPS及蓄电池组设备运行正常。
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