UPS维护服务巡检报告

（2025年2月）

项目名称：北京银行南京分行保卫机房UPS系统巡检维护

项目编号：HTXJ202502

维护单位：帕森斯华铁（江苏）数字技术有限公司

维护类型：现场维护

说明

- 复制巡检报告未重新加盖巡检单位公章无效。

- 本报告涂改无效。

- 本报告只对当期机房UPS系统状态的巡检结果负责。

巡检人员：童革红、刘小龙、许康、薛松

报告编写：赵双

审    核：于孝进

批    准：田永根

--------------------------------------------------------------------------

帕森斯华铁（江苏）数字技术有限公司

地址：南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼（A5楼）606室

电话：025-84542986

传真：025-84542986

邮箱：13951699351@139.com

网址：www.njpssht.cn

巡

检

记

录

尊敬的北京银行南京分行：

# 为了确保贵行机房UPS系统安全、可靠的运行，我公司于 2025年2月份对贵行UPS系统进行了巡检，目的在于检测当前环境下UPS系统的运行、参数、安全等情况。

# UPS系统概况：

| 序号 | 网点名称 | 安装位 置 | 主机品牌/型号 | 序列号 | 主机安装日期 | 蓄电池品牌/型号 | 蓄电池数量 | 蓄电池编码 | 蓄电池安装日期 | 负载比例 | 放电时长 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京分行消控室 | 机房 | 科华YTG3130 | 551201153780N7400018 | 2022年12月 | 科华12V/100AH | 32节*2组 | 11220722 | 2022年12月 | 8% | / | 设备运行正常 |

# 巡检结论：

# UPS和蓄电池工作正常。

尊敬的北京银行南京分行：

# 为了确保贵行安保机房UPS系统安全、可靠的运行，我公司于 2025年2月份对贵行UPS系统进行了巡检，目的在于检测当前环境下UPS系统的运行、参数、安全等情况。

# UPS系统概况：

| 序号 | 网点名称 | 安装位 置 | 主机品牌/型号 | 序列号 | 主机安装日期 | 蓄电池品牌/型号 | 蓄电池数量 | 蓄电池编码 | 蓄电池安装日期 | 负载比例 | 放电时长 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京分行保卫机房 | 机房 | 台达GES-NT100K | I10017A00026WT | / | 科华12V/200AH | 87节 | 11D3B402140226 | 2023年6月 | 33% | / | 设备运行正常 |
|  |  |  | 台达HPH-30K | Z0X20C00116WY | / | 科华12V/100AH | 160节 | 11D3B403170310 | 2023年6月 | 17% | / | 设备运行正常 |
| 2 | 大光路支行监控机房 | 机房 | 科华YTR3310-J | 551101213120L9100013 | 2020年 | 科华（精卫）12V100AH | 32节 | Z3D9B112130673 | 2020年10月 | 5.5% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 3 | 中山南路支行监控机房 | 机房 | 山特10KS（6G) | E426A0213190006 (9104-32677) | / | CSTK 12V100AH | 32节 | 211102A9Q6Q6 | / | 10% | -- | 设备运行正常 |
| 4 | 江宁支行监控机房 | 机房 | 科华YTR3310-J | 551101213120L7100027 | 2020年8月 | 科华（精卫）12V100AH | 32节 | 3C20515100 | 2020年8月 | 0% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 5 | 江宁开发区支行监控机房 | 机 房 | 科华YTR3310-J | 551101265390LB100035 | 2021年10月 | 科华（精卫）12V100AH | 32节 | 01090178 | 2021年10月 | 0% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 6 | 江东中路支行监控机房 | 机房 | 科华YTR3310-J | 501101265390NA100029 | 2023年5月 | 科华12V100AH | 32节 | 12170002 | 2023年5月 | 0% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 7 | 北京西路支行监控机房 | 机房 | 科华YTR3310-J | 551101213120KC200019 | 2020年 | 科华（精卫）12V100AH | 32节 | 11D3B112040037 | 2020年 | 1% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 8 | 雨花支行监控机房 | 机房 | 科华 YTR1110 | 50A110117517L515100077 | 2020年9月 | 科华（精卫）12V100AH | 32节 | 3C202031496D1 | 2020年9月 | 13% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 9 | 玄武支行监控机房 | 机房 | 科华 YTR3310 | 551101262090N7100012 | 2022年8月 | 力宝12V100AH | 32节 | 20220806 | 2022年8月 | 10% | 15分钟 | UPS工作正常，蓄电池年老化内阻偏高建议更换 |
| 10 | 南通分行 | 安保中心 | 山特 3C10KS | 17122246680027 | 2019.11 | SUVEOM 12V100AH | 16节*2组 | 1901A677 | 2019.11 | 25% | 10分钟 | UPS工作正常，蓄电池内阻增大、电池放电电压下降很快，使用近5年，建议更换 |
|  |  |  | 山特 3KVA | 19022822820057 | 2019.11 | SUVEOM 12V100AH | 8节*1组 | 1901A677 | 2019.11 | 25% | 10分钟 | UPS工作正常，蓄电池内阻偏大，使用已近5年，建议更换 |
| 11 | 南通海门支行 | 机房 | 科华 10KVA | 551101265390N8100025 | 2022年9月 | 科华12V100AH | 32节 | 11251590 | 2022年9月 | 0% | 10分钟 | 设备运行正常 |

# 中山南路支行监控机房：UPS工作正常，蓄电池老化内阻偏高建议更换；

# 玄武支行监控机房：UPS工作正常，蓄电池老化内阻偏高建议更换；

# 南通分行安保中心机房：UPS工作正常，蓄电池使用超过5年，建议更换；

# 其它各支行网点UPS及蓄电池组设备运行正常。