2025年2月UPS维护服务巡检报告

项目名称：北京银行南京分行UPS系统巡检维护

项目编号：HTXJ202502

维护单位：帕森斯华铁（江苏）数字技术有限公司

维护类型：现场维护

说明

- 复制巡检报告未重新加盖巡检单位公章无效。

- 本报告涂改无效。

- 本报告只对当期机房UPS系统状态的巡检结果负责。

巡检人员：薛松、许康、卢春奎等

报告编写：赵双

审    核：于孝进

批    准：田永根

--------------------------------------------------------------------------

帕森斯华铁（江苏）数字技术有限公司

地址：南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼（A5楼）606室

电话：025-84542986

传真：025-84542986

邮箱：13951699351@139.com

网址：www.njpssht.cn

巡

检

记

录

尊敬的北京银行南京分行：

# 为了确保贵行及下属支行的IT机房UPS系统安全、可靠的运行，我公司于 2025年2月份对贵行UPS系统进行了巡检，目的在于检测当前环境下UPS系统的运行、参数、安全等情况。

# UPS系统概况：

| 序号 | 网点名称 | 安装位 置 | 主机品牌/型号 | 序列号 | 主机安装日期 | 蓄电池品牌/型号 | 蓄电池数量 | 蓄电池编码 | 蓄电池安装日期 | 负载比例 | 放电时长 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山南路支行 | 机房 | 科士达10KVA | -- | 2021年4月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 211115E11T6KDBZE | 2021年4月 | 13% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 2 | 太平北路支行 | 机房 | 科华FR-UK3115 | 500120102306F8400027 | 2015年9月 | 科华12V/100AH | 16节*1组 | 10D7B402203541 | 2023年6月 | 16% | 10分钟 | 设备运行正常,主机使用年限久建议更换 |
| 3 | 江东中路支行 | 机房 | 科士达10KVA | 110419410D11080900001 | 2023年5月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 221220E11Z1KDNBZE2 | 2023年5月 | 11% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 4 | 雨花支行 | 机房 | 科华KR1110 | -- | 2020年9月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 191202E11T5KDBZ3 | 2020年9月 | 13% | 10分钟 | UPS主机运行正常 |
| 5 | 仙林支行 | 机房 | 科华KR1110 | -- | 2018年8月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 240808 | 2024年10月 | 18% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 6 | 草场门支行 | 机房 | 科华KR1110 | -- | 2018年10月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 230115E11T1PDNBZD1 | 2023年6月 | 30% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 7 | 大光路支行 | 机房 | 科华KR1110 | -- | 2018年1月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 230131E11Z5 | 2023年6月 | 17% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 8 | 江北新区支行 | 机房 | 科华KR1110 | 50C110116103GA300002 | 2015年10 月 | 科华12V/100AH | 16节*1组 | 03041884 | 2022年5月 | 28% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 9 | 江宁支行 | 机房 | 科华KR1110 | -- | 2020年8月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 200729E115KDBZ4 | 2020年8月 | 17% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 10 | 高淳支行 | 机房 | 科士达 M15KVA | 110010282670688200001 | 2016年8月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 230201E11Z | 2023年9月 | 15% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 11 | 桥北支行 | 机房 | 科华KR1110 | -- | 2017年8月 | 科华12V/100AH | 16节*1组 | Z3D9B303041992 | 2022年5月 | 24% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 12 | 锦上园社区支行 | 机房 | 科华KR6000 | -- | 2017年9月 | 科华12V/100AH | 16节*1组 | 03050323 | 2023年8月 | 20% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 13 | 凤栖苑社区支行 | 机房 | 科华KR6000 | -- | 2017年9月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 240808 | 2024年10月 | 14% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 14 | 海峡城社区支行 | 机房 | 科华KR6000 | -- | 2018年5月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 230201E11Z5PDNBZE2 | 2023年6月 | 15% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 15 | 江宁开发区支行 | 机房 | 科士达 10KVA | 110417753B56889800001 | 2021年10月 | 科士达12V/100AH | 16节*2组 | 210220E11T6KDBZ4 | 2021年10月 | 16% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 16 | 丰富路支行 | 机房 | 科华FR-UK3110 | 500120102308F3400011 | 2015年6月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 230203E11T1PDNBZD | 2023年6月 | 11% | 10分钟 | 设备运行正常，主机使用年限久建议更换 |
| 17 | 枫情水岸社区支行 | 机房 | 科华KR6000 | -- | 2017年9月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 240808 | 2024年10月 | 21% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 18 | 银城街社区支行 | 机房 | 科华KR6000 | -- | 2018年1月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 220920E11ZIPNBZD2 | 2023年6月 | 14% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 19 | 复地宴南都小微支行 | 机房 | 科华KR6000 | -- | 2019年2月 | 科士达12V/100AH | 16节*1组 | 240808 | 2024年10月 | 13% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 20 | 北京西路支行 | 机房 | 科士达10KVA | -- | 2020年1月 | 科士达12V100AH | 16节*1组 | 201105E11MH | 2020年1月 | 15% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 21 | 涟城社区支行 | 机房 | 科士达10K | 1100144846B5386300010 | 2016年12月 | 科士达12V100AH | 16节*1组 | 240808 | 2024年10月 | 7% | 10分钟 | 设备运行正常 |
| 22 | 玄武支行 | 机房 | 科华FR-UK3115 | 500120102306D9400009 | 2013年 | 科士达12V100AH | 16节*1组 | 210316E11T5PDBZ1 | 2021年 | 20% | 10分钟 | 设备运行正常,主机使用年限久建议更换 |
| 23 | 中海凤凰熙岸支行 | 机房 | 科华FR-UK3110 | 500120102308F5400040 | 2015年 | 科士达12V100AH | 16节*1组 | 220926E11Y1PDNB2E2 | 2023年6月 | 20% | 10分钟 | 设备运行正常,主机使用年限久建议更换 |

# 巡检结论：

# 太平北路支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；

# 丰富路支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；

# 玄武支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；

# 中海凤凰熙岸支行：设备运行正常，主机使用年限久建议更换；

# 各支行网点UPS设备及蓄电池组工作运行正常。