宁波银行南京分行机房供配电系统巡检维护保养记录表
	用户单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	联系人：        　　联系电话：           

	主机品牌：
	机器型号：
	电池品牌：    　　　　电池批号：　　　　   

	串号（S/N）：
	电池配置：（ 　 　AH    节）×  　组

	系统结构：□单机       □双机并联       □双总线       □一体化       □其它              

	设备的运行状况：

主机投入时间：       ； 电池投入时间        ； 系统工作模式：  □逆变输出   □旁路输出    □：                                           

	一、应用环境评估（温度、湿度、清洁度，是否存在滴水风险，房间通风及UPS进出风道情况）：

	

	二、动力配电巡查及评估：


	1、电源电缆接线情况检查：交流输入线径   　  mm2，交流输出线径   　  mm2

UPS输入空开：      P     A ；UPS输出空开：      P     A

□接线正确且连接牢固，线皮无破损或老化   □其它异常情况                         

2、用户空开是否有带漏电保护　□无　　□有，要求用户整改说明：　　　　　　　　　　
3、零线是否有经过空开？　　  □无（正确的）    □有经过空开　

4、电网电压和频率稳定度： □稳定   □不稳定：                   

5、停电及电池放电情况（参考UPS历史记录统计，或向用户了解）：
6、油机接口箱和电气系统检查：

7、电气巡检数据汇总（UPS各配电柜主要空开的检查）：

电气名称

外观

电流

温度



	三、UPS主机检测维护

	1、实测参数（如无相应内容，则填写“/”，单相UPS统一填在b相）

	相电压
	Uan（V）
	Ubn（V）
	Ucn（V）
	负载容量（比例）
	零地电压

	
	
	
	
	a相
	b相
	c相
	

	市电输入
	
	
	
	
	
	
	

	UPS输入
	
	
	
	
	
	
	

	UPS输出
	
	
	
	
	
	
	

	充电电压（Vdc）：         
	充电电流：            □正常     □异常：

	2、面板功能检查：

a. 检查面板操作键的功能       □正常     □异常                  

b. 检查面板指示灯状态         □正常     □异常                  

c. LCD显示功能及日期设置      □正常     □异常                        

	3、综合功能检测

a. 是否有配备外置维修旁路开关           □有     □无 
b. 是否有配置油机接口和切换             □有     □无

c. 是否有配备监控管理装置               □有     □无

d. 是否有配备电池管理装置               □有     □无

e. 并机逻辑控制            □单机使用   □并机正常     □异常：

f. 冷却风扇运转情况        □正常     □异常：                  
g. 整机工作声音情况        □正常     □异常：       
h. 积尘处理：   □除尘     □内部积尘多，需注意保洁

i. 主要器件（电解、交流电容、风扇等）检查  □正常     □异常
j. 散热器及器件工作温度检查     □正常     □异常
k. 其它：

	四、负载特性检查

	

	□单相输出；   □三相输出，检查三相平衡情况：□平衡 □不平衡：                   
负载种类：  □计算机及网络设备；    □其它：              

	五、蓄电池维护（视客户条件，如不允许则不做放电或另选时间操作）

	节数

浮充电压（V）

内阻（mΩ）

外观

评述

节数

浮充电压（V）

内阻（mΩ）

外观

评述

1
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电池外观检查：□正常   □ 异常：

电池螺栓锁紧：□正常   □ 异常：

市电与电池供电切换，电池带载：□正常   □ 异常：

测试单个电池的电压与内阻，测量结果：□正常   □ 异常： 

□ 激活式放电

放电初始时总电压：       Vdc,    放电电流：

放电终止时总电压：       Vdc,    最大放电时间：          分钟       

	六、现场操作发电演练、培训及交流

	□开机操作      □转旁路操作    □完全关机操作    □并机退出操作    □并机接入操作

□面板指示灯及LCD识别    □电池放电维护操作

□设备异常的判断及处理方法（记录面板显示情况，记录机型及SN号，拨打服务电话）    

□交流服务联络电话 ：400-800-8966

	七、巡检结论

	UPS主机：□正常    □异常：

蓄电池： □正常    □异常：

使用环境及动力配电：□正常    □异常：

	其它补充说明或使用建议：

	服务工程师：

年     月    日
	服务主管审核：

年     月    日
	用户签章：

年     月    日


