UPS系统巡检报告

	用户单位:                                        
	联系人:      　　  联系电话:

	主机品牌:            主机型号:
	电池品牌:          电池批号:

	序列号（S/N）:
	电池配置:（     V     AH     节）×     组

	系统结构:□单机       □双机并联       □双总线         □一体化       □其它               

	设备的运行状况  主机投入时间:20       年         月     电池投入时间:20       年         月
系统工作模式:□逆变输出     □旁路输出     □故障 

	一、应用环境评估

	房间温度:□正常   □异常                   房间湿度:□正常     □异常
滴水风险:□无     □有                     房间清洁度:□正常    □异常
UPS主机清洁度:□正常    □异常             UPS进出风道:□正常    □异常

	二、动力配电巡查及评估：


	1、UPS电缆接线情况检查   输入电缆:       芯      mm2    输出电缆:       芯       mm2
□接线正确且连接牢固，线皮无破损或老化   □异常
2、UPS前端开关是否有带漏电保护　 □无　　     □有
3、零线是否有经过空开　　        □无         □有

4、电网电压和频率稳定度          □稳定       □不稳定
5、向用户了解停电及电池放电情况  □无　       □1个月内有停过电超过15分钟，不建议本次放电
6、油机接口检查    □无　 　□有      □不涉及
7、电气巡检数据汇总(MCCB为塑壳断路器，MCB为微型断路器)

	电气名称
	市电输入总开关
	UPS输入开关
	UPS旁路开关
	UPS输出总开关

	外观
	□正常    □异常
	□正常    □异常
	□正常    □异常
	□正常    □异常

	规格
	□MCCB  □MCB
	□MCCB  □MCB
	□MCCB  □MCB
	□MCCB  □MCB

	型号
	        P      A
	        P      A
	        P      A
	        P      A

	三、UPS主机检测维护

	1、实测参数（如无相应内容，则填写“/”，单相UPS统一填在a相）

	相电压
	Uan（V）
	Ubn（V）
	Ucn（V）
	负载容量（负载比例/电流/功率）
	零地电压(V)

	
	
	
	
	a相
	b相
	c相
	

	UPS输入
	
	
	
	         %
	          %
	          %
	

	旁路输入
	
	
	
	         A
	          A
	          A
	

	UPS输出
	
	
	
	KVA/    KW
	 KVA/    KW
	KVA/    KW
	

	浮充电压：         （VDC） □正常   □异常
	浮充电流：         （ADC）   □正常    □异常

	2、面板功能检查
a. 检查面板操作键的功能           □正常       □异常 

b. 检查面板指示灯状态             □正常       □异常 

c. LCD显示功能及日期设置        □正常       □异常

	3、综合功能检测
d. 是否有配备外置维修旁路开关    □有         □无 
e. 是否有配置油机接口和切换      □有         □无

f. 是否有配备监控管理装置        □有         □无

g. 是否有配备电池管理装置        □有         □无
h. 并机逻辑控制                  □单机使用   □并机正常 
i. 冷却风机运转情况              □正常       □异常 
j. 整机工作声音情况                        □正常         □异常 
k. 散热器及器件工作温度检查                □正常         □异常
l. 主要器件（电解、交流电容、风机等）检查  □正常         □异常
m. 积尘处理                                □无尘/少尘    □内部积尘多，需注意保洁
n. 其它：

	四、负载特性检查

	□单相输出      □三相输出，检查三相平衡情况：□平衡  □不平衡：                   
负载种类：□计算机及网络设备     □变频器及其负载     □电机类负载     □电感性负载 

	五、蓄电池维护（视客户条件，如不允许则不做放电或另选时间操作）

	电池外观检查:□正常   □异常               电池螺栓锁紧:□正常   □异常

电池间连接电缆/铜排型号:        mm2   电池与主机连接电缆型号:        mm2 
电池开关类型:□DC      □AC       电池开关型号:       P       A  
市电与电池供电切换，电池带载 □正常   □ 异常

□未激活放电          □激活式放电     
放电初始时总电压:       V DC,    放电电流:       A DC
放电终止时总电压:       V DC,    合计放电时间:   □10分钟，其他时间:         分钟     

	六、巡检结论

	UPS主机:□正常    □异常                           蓄电池:□正常    □异常
使用环境及动力配电:□正常    □异常

	七、其它补充说明或使用建议：（填写异常情况或使用建议）


	服务工程师签字：

20    年     月    日
	服务主管审核签字：

20    年    月    日
	用户签字：

20    年     月    日


注：巡检报告所有选项都需要填写，不得留有空白和涂改痕迹，若不涉及的检测项请划“/”表示。
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